Приложение к постановлению

администрации п. Балакирево

от   12.08.2013       №  166

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК БАЛАКИРЕВО

Поселок Балакирево расположен в северной части Александровского района в 15 км от районного центра г. Александрова и в 130 км от г. Владимира.

Расположение поселка на железной дороге создает благоприятные условия для размещения промышленных и коммунально-складских объектов.

Сложившаяся планировочная структура селитебных и промышленных зон поселка, ограничена с юга границей поселка, с запада, севера и востока лесами гослесфонда.

В основу положена прямоугольная планировочная структура поселения, стержнем которой является автодорога местного значения, меридиональной ориентации – ул. Северная.

Поселок разделен на следующие планировочные образования:

- Центральный квартал, ограничен улицами Северной, Октябрьской, 60-лет Октября и Лесной;

- Радужный квартал, ограничен улицами Северной, Октябрьской, Заводской, с севера сложившейся промышленной зоной;

- Привокзальный квартал 1-2, ограничен улицами 60-лет Октября, Заводской, с востока железной дорогой, а севера Призаводским кварталом;

- Призаводской квартал, расположен на ул. Заводская;

- Южный микрорайон 1-3, ограничен улицами Северной, Лесной, с востока железной дорогой, а с юга границей поселка;

- Юго-Западный микрорайон 1-2, сложился вдоль главной улицы поселка – ул. Северной;

- Садовый, ограничен улицами Северной, Клубной, с запада ручьем Терентьевка, а с севера сложившейся промышленной зоной.

- Промышленная зона преимущественно сконцентрирована с северной части поселка.

Жилищный фонд п. Балакирево по оценочным данным составляет 192,6 тыс. кв.м. При численности населения 9,7 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность составляет 20,5 м2 общей площади на одного человека.

Жилищный фонд посёлка на 82,9 % (~159,6 тыс. м2) представлен капитальной многоквартирной застройкой (5-9-этажные дома). На долю малоэтажного жилищного фонда (1 - 4 этажа и ИЖС) приходится 17,1 % (~ 33,0 тыс. м2 общей площади) всего фонда.

Ниже в таблице приводится структура существующего жилищного фонда посёлка по этажности.

Существующий жилищный фонд п. Балакирево

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | %% |
|  | Жилищный фонд - всего | 192,6 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | 9 этажные | 12,9 | 6,7 |
| 2 | 5 этажные | 146,7 | 76,2 |
| 3 | 1-4 этажные многоквартирные | 21,5 | 11,2 |
| 4 | ИЖС | 11,5 | 5,9 |

Численность населения составляет 9758 человек.

Проектом определен объем нового жилищного строительства на первую очередь (до 2015 года) в размере 7,0 тыс. м² из расчета увеличения жилищной обеспеченности не менее чем до 22 м² на человека. Структура вводимого жилья – 100% ИЖС. Строительство на первую очередь предполагается вести на вновь застраиваемых территориях. Среднегодовой объем ввода жилья составит 1,2 тыс. м2.

На расчетный срок (до 2027 года) объем нового жилищного строительства будет складываться из следующих показателей:

- строительство на вновь застраиваемых территориях – 15,0 тыс. м2 среднеэтажной застройки, 7,0 тыс. м2 индивидуальной застройки, 9,0 тыс. м2 коттеджной застройки. Всего планируется строительство не менее 31,0 тыс. м2;

- реконструкция сложившейся малоэтажной многоквартирной застройки (год строительства – до 1975 г.) в размере 6,8 тыс. м2 (по ул. Заводской);

- отсутствие уплотнительной застройки;

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация многоэтажного (5, 9 этажей) жилищного фонда.

Общий объем жилищного строительства на период 2016-2027 гг. предусматривается в размере не менее 38 тыс.м2. Среднегодовой объем ввода жилья составит 3,2 тыс. м2. Жилищная обеспеченность на конец расчетного срока составит не менее 24 м2 на 1 жителя. Убыль жилищного фонда на расчетный срок закладывается в размере 6,8 тыс. м2.

Динамика структуры жилищного фонда представлена ниже.

Структура жилищного фонда п. Балакирево

| Этажность | Исходный год, тыс. м2/% | Первая очередь (2015 год) , тыс. м2/% | Расчетный срок (2027 год) , тыс. м2/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 этажные | 12,9 / 6,7 | 12,9 / 6,5 | 12,9 / 5,6 |
| 5 этажные | 146,7 / 76,2 | 146,7 / 73,4 | 146,7 / 63,8 |
| 1-4 этажные многоквартирные | 21,5 / 11,2 | 21,5 / 10,8 | 36,5 / 15,9 |
| ИЖС | 11,5 / 5,9 | 18,5 / 9,3 | 25,5 / 11,1 |
| Коттеджная | - / - | - | 9,0 / 3,6 |
| Всего (округленно) | 192,6 / 100 | 200,0 / 100 | 230,0 |

Как видно из таблицы, новое жилищное строительство, предлагаемое генеральным планом на проектный период незначительно меняет жилую среду поселка. В то же время, обновленная структура жилищного фонда поселка всё же становится более универсальной и гармоничной - за счет среднеэтажной и малоэтажной застройки.

Территория муниципального образования «Поселок Балакирево» составляет 537,7 га. На его территории находятся 3 детских дошкольных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования детей, 2 общеобразовательных учреждения, учреждение профессионального образования, 1 учреждение здравоохранения, библиотека, дом культуры, спортивные организации, учреждения и объекты, предприятия торговли и общественного питания, предприятия коммунального и бытового обслуживания.

Климат района умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Ниже приводятся основные показатели климата в соответствии с данными СНиП 2.01.01-82.

Температурный режим воздуха характеризуется следующими среднемесячными величинами:

Среднемесячные температуры воздуха (°С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,4 | -10,6 | -5,1 | 3,8 | 11,6 | 15,8 | 18,1 | 16,2 | 10,4 | 3,4 | -3,1 | -8,8 | 3,4 |

Среднегодовая температура в поселении составляет +3,4°С. Абсолютная минимальная температура воздуха по поселению -48°С. Абсолютная максимальная +37°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +23,5°С. Средняя температура отопительного периода -4,5°С, его продолжительность 217 дней.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 691 мм, среднесуточный максимум 109 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 24 ноября и разрушения его 6 апреля, средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму 44 см.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85 %, наиболее жаркого месяца – 57 %.

В п. Балакирево имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения. Централизованной системой водоотведения обеспечено 84,7% жилищного фонда.

Централизованная система водоотведения находится в ведении ООО «БВК».

Отведение сточных вод от жилой и промышленной застройки осуществляется по напорно-самотечным коллекторам на канализационные очистные сооружения поселка.

В поселке в настоящее время функционирует комплекс очистных сооружений, расположенный в западной части поселка. Проектная мощность очистных сооружений составляет 7 тыс. куб. м/сут.

Состав очистных сооружений: приемная камера, здание решеток, открытые лотки, решетки-песколовки, блоки емкостей (первичные отстойники, стабилизаторы, минерализаторы, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары), хлораторная, турбокомпрессорная станция, иловые поля и песковые площадки. Эти очистные сооружения эксплуатируются давно, устарели как морально, так и физически и требуют реконструкции.

Очищенные сточные воды поступают в руч. Терентьевка. Стабилизированный осадок после подсушивания на иловых полях не утилизируется.

Качество очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях удовлетворительное. Существенного влияния, выпускаемые сточные воды от ООО «БВК» на качество воды руч. Терентьевка не оказывают.

Поступление стоков в канализационную сеть п. Балакирево за 2009 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. куб. м/год | Расход воды, тыс. куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 561,0 | 1,54 |
| 2. | Коммунальные предприятия и общественные здания | 17,8 | 0,05 |
| 3. | Предприятия и строительные организации | 132,7 | 0,36 |
| 4. | Прочие потребители | 4,9 | 0,01 |
| 5. | Неучтенные расходы | 2,9 | 0,01 |
|  | Итого | 719,3 | 1,97 |

На канализационных сетях поселка в настоящее время функционируют две канализационные насосные станции.

На очистные сооружения поселка поступают сточные воды, как от жилой застройки, так и от предприятий поселка.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

На бесперебойность приема сточных вод влияют износ коллекторов 81,6 %, оборудования и зданий основных сооружений очистки и канализационных насосных станций.

Протяженность сетей водоотведения составляет всего 19,0 км, в том числе:

- главных коллекторов – 10,7 км;

- уличной сети водоотведения – 2,2 км;

- внутриквартальной и внутридомовой сети водоотведения – 6,1 км.

Выводы

- существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд;

- качество очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях удовлетворительное;

- канализационные очистные сооружения и сети водоотведения требуют реконструкции;

- необходимо дальнейшее развитие системы водоотведения.

В настоящее время на территории МО «Посёлок Балакирево» существуют две линии отвода ливневой канализации. Первая линия начинается в северной части территории, в районе пруда, ул. Заводская и Станционная, и заканчивается в районе Радужного квартала. Вторая имеет два водозабора ливневых вод:

- 1-ый в районе строящихся домов по ул. Вокзальная;

- 2-ой на углу территории поликлиники ул. Вокзальная с выпуском вод в районе ул. Клубная.

Обе линии ливневой канализации изрядно захламлены. Необходимыми являются: очистка участков от мусора, установка смотровых камер на всём протяжении линий, расширение сетей по водоотведению ливневых вод для снижения нагрузки на КНС и не попадания канализационных стоков в системы.

Расходы сточных вод для жилой и общественной застройки

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 250 | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 175 | 195 |
| - тоже без ванн | 130 | 140 |

Расчет расходов сточных вод от жилой застройки приведен в следующей таблице.

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. чел. | Расход воды, тыс. куб. м/сут. | Численность населения, тыс. чел. | Расход воды, тыс. куб. м/сут. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: | - | - | - | - |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 7,3 | 6,7 | 1,83 | 1,88 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 1,0 | 1,9 | 0,18 | 0,37 |
| - тоже без ванн | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,14 |
| Итого | 9,1 | 2,11 | 9,6 | 2,39 |

Расходы сточных вод для промышленности

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в поселковую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения и данных ряда крупных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и равен:

- первая очередь – 0,5 тыс. куб. м/сут.;

- расчетный срок – 0,55 тыс. куб. м/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы сточных вод от промышленных предприятий должны быть уточнены.

Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| жилая и общественная застройка | 2,11 | 2,53 | 2,39 | 2,87 |
| промышленность | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
| неучтенные расходы (5%) | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,14 |
| Итого | 2,72 | 3,16 | 3,06 | 3,56 |

Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоотведение |  |
| 1.1 | Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных сетей водоотведения | Первая очередь |
| 1.3 | Строительство новых сетей водоотведения (0,5 км) | Первая очередь |
| 1.4 | Строительство новых сетей водоотведения (0,5 км) | Расчетный срок |
| 1.5 | Реконструкция канализационных насосных станций | Первая очередь |
| 1.6 | Строительство 3 канализационных насосных станций | Расчетный срок |
| 2 | Инженерная подготовка территории |  |
| 2.1 | Реконструкция закрытых водотоков – 1,35 км | Первая очередь |
| 2.2 | Устройство закрытых водостоков – 4,54 км | Первая очередь |
| 2.3 | Устройство закрытых водостоков – 0,74 км | Расчетный срок |
| 2.4 | Устройство открытых водостоков – 7,9 км | Первая очередь |
| 2.5 | Устройство открытых водостоков – 4,36 км | Расчетный срок |
| 2.6 | Устройство напорных коллекторов – 0,08 км | Расчетный срок |
| 2.7 | Строительство насосной станции | Расчетный срок |
| 2.8 | Строительство камеры гашения | Расчетный срок |
| 2.9 | Строительство 3 очистных сооружений дождевой канализации | Первая очередь |
| 2.10 | Строительство 2 локальных очистных сооружений (колодец- отстойник) | Расчетный срок |
| 2.11 | Благоустройство водотоков – 0,28 км | Первая очередь |
| 2.12 | Благоустройство водотоков – 0,53 км | Расчетный срок |
| 2.13 | Благоустройство водоемов – 2,3 га | Первая очередь |
| 2.14 | Благоустройство оврагов и крутых склонов – 0,04 га | Первая очередь |
| 2.15 | Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод – 0,5 га | Первая очередь |
| 2.16 | Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод – 0,7 га | Расчетный срок |

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения |  | Исходный год |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения |  | тыс. м3/сут |  | 1,98 |  | 3,16 |  | 3,56 |  |  |
|  | - в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  |  | 1,54 |  | 2,53 |  | 2,87 |  |  |
|  | - в т.ч. производственные сточные воды |  |  |  | 0,37 |  | 0,5 |  | 0,55 |  |  |
| 1.3 | Производительность очистных сооружений |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  |
| 1.4 | Протяженность сетей |  | км |  | 12,9 |  | 13,4 |  | 25,9 |  |  |
| 2. |  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Устройство закрытых водостоков |  | км |  | 1,35 |  | 4,54 |  | 0,74 |  |
| 2.2 |  | Устройство открытых водостоков |  | км |  | - |  | 7,90 |  | 4,36 |  |
| 2.3 |  | Устройство напорных коллекторов |  | км |  | - |  | - |  | 0,08 |  |
| 2.4 |  | Насосные станции |  | объект |  | - |  | - |  | 1 |  |
| 2.5 |  | Камеры гашения |  | объект |  | - |  | - |  | 1 |  |
| 2.6 |  | Очистные сооружения дождевой канализации |  | объект |  | - |  | 3 |  | - |  |
| 2.7 |  | Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники) |  | объект |  | - |  | - |  | 2 |  |
| 2.8 |  | Благоустройство водотоков |  | км |  | - |  | 0,28 |  | 0,53 |  |
| 2.9 |  | Благоустройство водоемов |  | га |  | - |  | 2,30 |  | - |  |
| 2.10 |  | Благоустройство оврагов и крутых склонов |  | га |  | - |  | 0,04 |  | - |  |
| 2.11 |  | Осушение заболоченных территории, понижение уровня грунтовых вод |  | га |  | - |  | 0,50 |  | 0,70 |  |

Схема водоотведения

В п. Балакирево предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения остается прежней: хозяйственно-бытовые сточные воды поселка по системе напорно-самотечных коллекторов поступают на канализационную насосную станцию, откуда по напорному коллектору подаются на канализационные очистные сооружения, которые находятся в западной части поселка.

По условиям рельефа местности дополнительно к 2 существующим насосным станциям предусматривается построить еще 3 канализационные насосные станции на расчетный срок. Все существующие канализационные насосные станции подлежат реконструкции.

Проектом предусматривается реконструкция изношенных сетей водоотведения и канализационных насосных станций.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в поселковую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование новой застройки. В районах ИЖС временно, до строительства централизованной системы водоотведения, рекомендуется оборудование застройки биотуалетами заводского изготовления.

Проектом предлагается строительство 13,0 км новых уличных сетей водоотведения, в том числе:

- на первую очередь – 0,5 км;

- на расчетный срок – 12,5 км, из которых 1,6 км – напорных коллекторов.

Намечена реконструкция канализационных очистных сооружений: реконструкция системы обеззараживания сточных вод с установкой системы «Аквахлор» и капитальный ремонт линий 1, 2, 3, 4 очистных сооружений. Очистка стоков должна проводиться по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах.

В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, существующие аварийные выпуски неочищенных сточных вод ликвидируются.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории муниципального образования предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод;

- благоустройство водотоков и водоемов;

- благоустройство оврагов и крутых склонов.

Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектом планируется строительство сети ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями поверхностных сточных вод в п. Балакирево. Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Вместе с тем, проектируются один напорный участок дождевой канализационной сети.

Поверхностные сточные воды с территории предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в руч. Терентьевки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Всего предусматривается строительство пяти очистных сооружений дождевой канализации в п. Балакирево. Из них три очистных сооружения дождевой канализации городского значения и два локальных очистных сооружения (колодец-отстойник).

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные. Целесообразность очистных сооружений закрытого типа заключается в том, что СЗЗ сокращается до 50м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод намечается осуществить путем строительства дренажной системы в районах капитальной многоэтажной застройки. Предусматривается организация кольцевого дренажа с выпуском дренажных вод в водостоки дождевой канализации. Норма осушения территории под застройку капитального типа, в соответствии со СНиП 2.06.15-85, принимается 2 м. Осушение на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

Благоустройство водотоков и водоёмов

Основным водотоком в поселке является ручей Терентьевка, который играет большую роль в регулировании водного режима территории. В связи с этим предусматриваются следующие мероприятия по улучшению состояния руч. Терентьевки:

- расчистка русла ручья;

- частичное дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Кроме того, на территории поселения находится пруд. Проектом предусматривается проведение мероприятий по его благоустройству:

- выкос жесткой надводной растительности;

- расчистка ложа пруда и его дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Благоустройство оврагов и крутых склонов

В западной части территории развит процесс оврагообразования, а также присутствуют участки  с уклоном поверхности более 20%. Для стабилизации процесса оврагообразования и укрепления крутых склонов предусматривается проведение следующих мероприятий:

- перехват поверхностного стока у бровки склонов, что позволит предотвратить образование промоин;

- засыпка отвершков и промоин;

- уполаживание и одерновка склонов. При необходимости возможно укрепление склонов габионами или железобетонными ячеистыми плитами (берега руч. Терентьевки);

Ориентировочная площадь проведения противоовражных мероприятий и мероприятий по укреплению крутых склонов составляет 16 га.

- СХЕМА

водоотведения поселка Балакирево

ИЖД (выгребы)

Система дворовой и уличной наружной канализации

Система самотечных коллекторов

Канализационно - насосные станции

МКД

Объекты бюджетной сферы

Пром. п/я

Объекты торговли

ИЖД

КНС № 1

КНС № 2

КНС № 3

КНС № 4

Напорный

коллектор                                          коллектор

Ручей Терентьевка

Очистные сооружения бактериальной очистки

Очищенные сточные воды