Приложение к постановлению

администрации п. Балакирево

от  12.08.2013     №  165

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК БАЛАКИРЕВО

Поселок Балакирево расположен в северной части Александровского района в 15 км от районного центра г. Александрова и в 130 км от г. Владимира.

Расположение поселка на железной дороге создает благоприятные условия для размещения промышленных и коммунально-складских объектов.

Сложившаяся планировочная структура селитебных и промышленных зон поселка, ограничена с юга границей поселка, с запада, севера и востока лесами гослесфонда.

В основу положена прямоугольная планировочная структура поселения, стержнем которой является автодорога местного значения, меридиональной ориентации – ул. Северная.

Поселок разделен на следующие планировочные образования:

- Центральный квартал, ограничен улицами Северной, Октябрьской, 60-лет Октября и Лесной;

- Радужный квартал, ограничен улицами Северной, Октябрьской, Заводской, с севера сложившейся промышленной зоной;

- Привокзальный квартал 1-2, ограничен улицами 60-лет Октября, Заводской, с востока железной дорогой, а севера Призаводским кварталом;

- Призаводской квартал, расположен на ул. Заводская;

- Южный микрорайон 1-3, ограничен улицами Северной, Лесной, с востока железной дорогой, а с юга границей поселка;

- Юго-Западный микрорайон 1-2, сложился вдоль главной улицы поселка – ул. Северной;

- Садовый, ограничен улицами Северной, Клубной, с запада ручьем Терентьевка, а с севера сложившейся промышленной зоной.

- Промышленная зона преимущественно сконцентрирована с северной части поселка.

Жилищный фонд п. Балакирево по оценочным данным составляет 192,6 тыс. кв.м. При численности населения 9,7 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность составляет 20,5 м2 общей площади на одного человека.

Жилищный фонд посёлка на 82,9 % (~159,6 тыс. м2) представлен капитальной многоквартирной застройкой (5-9-этажные дома). На долю малоэтажного жилищного фонда (1 - 4 этажа и ИЖС) приходится 17,1 % (~ 33,0 тыс. м2 общей площади) всего фонда.

Ниже в таблице приводится структура существующего жилищного фонда посёлка по этажности.

Существующий жилищный фонд п. Балакирево

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | %% |
|  | Жилищный фонд - всего | 192,6 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | 9 этажные | 12,9 | 6,7 |
| 2 | 5 этажные | 146,7 | 76,2 |
| 3 | 1-4 этажные многоквартирные | 21,5 | 11,2 |
| 4 | ИЖС | 11,5 | 5,9 |

Численность населения составляет 9758 человек.

Проектом определен объем нового жилищного строительства на первую очередь (до 2015 года) в размере 7,0 тыс. м² из расчета увеличения жилищной обеспеченности не менее чем до 22 м² на человека. Структура вводимого жилья – 100% ИЖС. Строительство на первую очередь предполагается вести на вновь застраиваемых территориях. Среднегодовой объем ввода жилья составит 1,2 тыс. м2.

На расчетный срок (до 2027 года) объем нового жилищного строительства будет складываться из следующих показателей:

- строительство на вновь застраиваемых территориях – 15,0 тыс. м2 среднеэтажной застройки, 7,0 тыс. м2 индивидуальной застройки, 9,0 тыс. м2 коттеджной застройки. Всего планируется строительство не менее 31,0 тыс. м2;

- реконструкция сложившейся малоэтажной многоквартирной застройки (год строительства – до 1975 г.) в размере 6,8 тыс. м2 (по ул. Заводской);

- отсутствие уплотнительной застройки;

- капитальный ремонт, реконструкция и модернизация многоэтажного (5, 9 этажей) жилищного фонда.

Общий объем жилищного строительства на период 2016-2027 гг. предусматривается в размере не менее 38 тыс.м2. Среднегодовой объем ввода жилья составит 3,2 тыс. м2. Жилищная обеспеченность на конец расчетного срока составит не менее 24 м2 на 1 жителя. Убыль жилищного фонда на расчетный срок закладывается в размере 6,8 тыс. м2.

Динамика структуры жилищного фонда представлена ниже.

Структура жилищного фонда п. Балакирево

| Этажность | Исходный год, тыс. м2/% | Первая очередь (2015 год) , тыс. м2/% | Расчетный срок (2027 год) , тыс. м2/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 этажные | 12,9 / 6,7 | 12,9 / 6,5 | 12,9 / 5,6 |
| 5 этажные | 146,7 / 76,2 | 146,7 / 73,4 | 146,7 / 63,8 |
| 1-4 этажные многоквартирные | 21,5 / 11,2 | 21,5 / 10,8 | 36,5 / 15,9 |
| ИЖС | 11,5 / 5,9 | 18,5 / 9,3 | 25,5 / 11,1 |
| Коттеджная | - / - | - | 9,0 / 3,6 |
| Всего (округленно) | 192,6 / 100 | 200,0 / 100 | 230,0 |

Как видно из таблицы, новое жилищное строительство, предлагаемое генеральным планом на проектный период незначительно меняет жилую среду поселка. В то же время, обновленная структура жилищного фонда поселка всё же становится более универсальной и гармоничной - за счет среднеэтажной и малоэтажной застройки.

Территория муниципального образования «Поселок Балакирево» составляет 537,7 га. На его территории находятся 3 детских дошкольных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования детей, 2 общеобразовательных учреждения, учреждение профессионального образования, 1 учреждение здравоохранения, библиотека, дом культуры, спортивные организации, учреждения и объекты, предприятия торговли и общественного питания, предприятия коммунального и бытового обслуживания.

Климат района умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Ниже приводятся основные показатели климата в соответствии с данными СНиП 2.01.01-82.

Температурный режим воздуха характеризуется следующими среднемесячными величинами:

Среднемесячные температуры воздуха (°С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,4 | -10,6 | -5,1 | 3,8 | 11,6 | 15,8 | 18,1 | 16,2 | 10,4 | 3,4 | -3,1 | -8,8 | 3,4 |

Среднегодовая температура в поселении составляет +3,4°С. Абсолютная минимальная температура воздуха по поселению -48°С. Абсолютная максимальная +37°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +23,5°С. Средняя температура отопительного периода -4,5°С, его продолжительность 217 дней.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 691 мм, среднесуточный максимум 109 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 24 ноября и разрушения его 6 апреля, средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму 44 см.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85 %, наиболее жаркого месяца – 57 %.

В п. Балакирево развита централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения обеспечено 88 % жилого фонда. Эта система находится в ведении ООО «БВК».

В настоящее время централизованное водоснабжение п. Балакирево организованно из подземных источников. Водоснабжение п. Балакирево осуществляется от двух независимых друг от друга водозаборов.

Первый водозабор (Рюминский) расположен в 6 км от п. Балакирево в районе с. Рюминское, суммарный дебит водозабора 2376 куб. м/сут. На водозаборе три артезианские скважины: № 5а, № 7а и № 8а.

Скважина № 5а: глубина 150 м, дебит 720 куб. м/сут.

Скважина № 7а: глубина 150 м, дебит 1008 куб. м/сут.

Скважина № 8а: глубина 140 м, дебит 648 куб. м/сут.

Скважины Рюминского водозабора пробурены в 1987-1990 г.г., используются воды волжско-альбского водоносного горизонта. Утвержденный запас составляет 13 тыс. куб. м/сут., водоотбор – около 1,2 тыс. куб. м/сут.

Второй водозабор (Балакиревский) расположен в п. Балакирево на промплощадке ОАО «Балакиревский механический завод» (южная часть), суммарный дебит водозабора 1440 куб. м/сут. На водозаборе три артезианские скважины: № 4, № 5, и № 10.

Скважина № 4: глубина 146 м, дебит 648 куб. м/сут.

Скважина № 5: глубина 180 м, дебит 360 куб. м/сут.

Скважина № 10: глубина 170 м, дебит 432 куб. м/сут.

Скважины Балакиревского водозабора пробурены в 1977-1986 г.г., используются воды волжско-альбского водоносного горизонта. Запасы не утверждались, водоотбор составляет около 1,2 тыс. куб. м/сут.

Качество воды скважин № 5а, № 7а, № 8а Рюминского водозабора и скважин № 5, № 10 Балакиревского водозабора не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию фтора и железа. Воды содержат в своём химическом составе повышенное содержание фтора и железа.

Для приведения хозяйственно-питьевой воды к установленным нормам она с Рюминского и Балакиревского водозаборов поступает на водозаборные очистные сооружения (станцию обезжелезивания воды) установленной производственной мощностью 7 тыс. куб. м/сут.

Со станции обезжелезивания вода подается на насосную станцию II подъема установленной пропускной мощностью 7,2 тыс. куб. м/сут. Далее вода поступает в городские магистральные и квартальные сети.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий, в случае выхода из строя всех головных сооружений, на территории ОАО «БМЗ» имеются 2 резервуара холодной воды объемом 1000 куб. м и 400 куб. м.

Вода в резервуарах и городских водопроводных сетях после очистки по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Сведения о расходе воды, поданной в поселок за 2011 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. куб. м/год | Расход воды, тыс. куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 575,4 | 1,58 |
| 2. | Коммунальные предприятия и общественные здания | 18,5 | 0,05 |
| 3. | Предприятия и строительные организации | 176,6 | 0,48 |
| 4. | Прочие потребители | 10,7 | 0,03 |
| 5. | Утечка и неучтенные расходы воды | 22,8 | 0,06 |
|  | Итого | 804,0 | 2,2 |

На бесперебойность снабжения питьевой водой потребителей влияют изношенность водопроводов 44,6 % и водозаборных скважин.

Протяженность водопроводной сети составляет всего 30 км, в том числе:

- водоводов – 21,6 км;

- уличной водопроводной сети – 3,8 км;

- внутриквартальной и внутридомовой сети – 4,6 км.

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Выводы

- существующая система муниципального хозяйственно-питьевого водопровода п. Балакирево обеспечивает подачу воды на поселковые нужды;

- сети требуют реконструкцию из-за износа (44,6%);

- водозаборные колонки нуждаются в реконструкции;

- необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод Балакиревского водозабора.

Расходы воды для населения

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением | 250 | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 175 | 195 |
| - тоже без ванн | 130 | 140 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в следующей таблице.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения, тыс. чел. | Расход воды, тыс. куб. м/сут. | Кол-во населения, тыс. чел. | Расход воды, тыс. куб. м/сут. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: | - | - | - | - |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 7,3 | 6,7 | 1,83 | 1,88 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 1,0 | 1,9 | 0,18 | 0,37 |
| - тоже без ванн | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,14 |
| Итого | 9,1 | 2,11 | 9,6 | 2,39 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. Результаты расчетов сведены в следующую таблицу.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в сутки максимального водопотребления

| Степень водопотребления | Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. куб. м/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Средняя | 2,11 | 2,39 |
| Максимальная | 2,53 | 2,87 |

Расход воды для поливки улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 0,46 |
| Расчетный срок | 0,58 |

Расход воды для промышленности

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на первую очередь – 0,5 тыс. куб. м/сут., расчетный срок – 0,55 тыс. куб. м/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. куб. м/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| Население | 2,11 | 2,53 | 2,39 | 2,87 |
| Промышленность | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 0,46 | 0,46 | 0,58 | 0,58 |
| Неучтенные расходы (10%) | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,29 |
| Итого | 3,28 | 3,74 | 3,76 | 4,29 |

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются в соответствии со следующей таблицей.

Величины пожарных расходов воды

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в поселке; | 1 |
| расход воды на один наружный пожар; | 15 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды, расположенных на площадках насосных станций II-го подъема. Этот запас составляет (15*1+10)*3*3.6=0,27 тыс. куб.м.

Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения п. Балакирево являются подземные воды.

В пределах п. Балакирево и с. Рюминское подземные воды относятся к волжско-альбскому водоносному горизонту, являющемуся основным эксплуатируемым водоносным горизонтом. Это напорные воды, с высокой водоотдачей горизонта. Дебиты скважин колеблются от 15 до 42 куб. м/час, в среднем составляют 20-30 куб. м/час. Глубина залегания в зависимости от рельефа варьируется в пределах 140-180 метров. В пределах рассматриваемой территории волжско-альбский водоносный горизонт, защищен от поверхностного загрязнения. Этому способствует наличие местного водоупора – слабопроницаемых глинистых пород мелового возраста. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размытия водоупора, в первую очередь в долинах рек.

Для покрытия прогнозных максимальных расходов воды на расчетный срок планируется построить новую скважину. Так как запасы Балакиревского водозабора не утверждались, местом для строительства новой скважины может стать Рюминский водозабор, утвержденный запас которого составляет 13 тыс. куб. м/сут.

Необходимо произвести изыскания и утверждение эксплуатационных подземных вод Балакиревского подземного водозабора.

Максимальные потребные расходы воды для поселкового муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем проекте определены равными:

- первая очередь – 3,74 тыс. куб. м/сут.,

- расчетный срок – 4,29 тыс. куб. м/сут.

Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод волжско-альбского водоносного горизонта.

Необходимо произвести реконструкцию водозаборных скважин.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 вокруг скважин предусмотрена организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- I-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждена проволочным забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей;

- II-й и III-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определено расчетным путем, соответственно на 200 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон санитарной охраны I, II и III поясов скважин

| Скважина | ЗСО I пояса, м | ЗСО II пояса, м | ЗСО III пояса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| № 5а | 30 | 57 | 405 |
| № 7а | 30 | 65 | 463 |
| № 8а | 30 | 61 | 433 |
| № 4 | 30 | 62 | 441 |
| № 5 | 30 | 72 | 510 |
| № 10 | 30 | 39 | 278 |

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

| № пп | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Строительство скважины производительностью 0,5-0,7 тыс. куб. м/сут на Рюминском водозаборе (утвержденный запас 13 тыс. куб. м/сут.) | Расчетный срок |
| 1.2 | Проведение изысканий и утверждение эксплуатационных подземных вод Балакиревского подземного водозабора | Первая очередь |
| 1.3 | Реконструкция существующих водозаборных скважин | Первая очередь |
| 1.4 | Реконструкция изношенных сетей водоснабжения | Первая очередь |
| 1.5 | Строительство сетей водоснабжения (6,9 км) | Первая очередь |
| 1.6 | Строительство сетей водоснабжения (1,6 км) | Расчетный срок |

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут | 2,20 | 3,74 | 4,29 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды |  | 1,58 | 2,53 | 2,87 |
|  | - в т.ч. производственные нужды |  | 0,48 | 0,5 | 0,55 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений (водозаборы подземных вод) |  | 3,8 | 3,8 | 4,3-4,5 |
| 1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. чел. | 235 | 411 | 447 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 169 | 278 | 299 |
| 1.4 | Протяженность сетей | км | 25,4 | 32,3 | 33,9 |

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения п. Балакирево: реконструкция существующих сетей и строительство новых.

Водоснабжение поселка планируется осуществлять от существующих подземных источников.

Схема водоснабжения поселка останется существующей:

- Вода от скважин Рюминского и Балакиревского водозаборов поступает на станцию обезжелезивания, откуда через насосную станцию II подъема подается в распределительную водопроводную сеть;

- Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров, необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды, принимается в размере существующих резервуаров и составляет 1,4 тыс. куб. м.

Система водоснабжения поселка принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

Проектом предлагается строительство 8,5 км новых уличных сетей водоснабжения, в том числе:

- на первую очередь – 6,9 км;

- на расчетный срок – 1,6 км.

- СХЕМА

водоснабжения поселка Балакирево

Рюминский                                                             Балакиревский

Водозабор

№ 1

Водозабор

№ 2

скваж. 5а

скваж.

7а

скваж.8а

скваж.10

скваж.5

скваж.4

Водозаборные очистные сооружения (станция обезжелезивания)

Насосная станция 2-го подъема

Поселковые магистральные и квартальные сети

МКД

Объекты бюджетной сферы

Пром. предприятия

Объекты торговли

ИЖД